广州市天河区市场监督管理局低压电器（小型断路器）

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品26台，其中13台作为检验样品，另13台作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 温升 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 | ● |  |
| 2 | 脱扣特性 |  |  | ● |  |
| 3 | 耐热性 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

表2 检验项目所需要的样品数量

| 序号 | 检验项目 | 首次试验样品数量 | 首次试验应通过的最少样品数量 | 重复试验样品数量 | 重复试验应通过的最少样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升试验 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 脱扣特性 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 耐热性 | 1 | 1 | —— | —— |
| 注：1．温升试验、脱扣特性检验项目中，最多只允许对1个检验项目进行重复试验，检验项目按序号顺序进行；耐热性项目不允许重复试验，首次试验需要7台样品，重复试验最多需要6台样品。 2．温升试验、脱扣特性检验项目，只有当首次试验通过的样品数量等于表中第4列的数值时，才需要进行重复试验。 3. 首次试验和重复试验应采用不同的样品。 |  |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。