## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年3月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 |  | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东部片区 | 1 | 远洋物业圃兴路57、59、61号，59号810卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | ＜0.05 | 0.34
| 2 | 远洋物业圃兴路57、59、61号，57号908厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.83 | ＜0.05 | 0.12
| 3 | 远洋物业圃兴路57号502卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.13
| 4 | 远洋物业圃兴路57、59、61号，59号810卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | 0.16
| 5 | 远洋物业圃兴路57、59、61号608厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 6.98 | ＜0.05 | 0.15
| 6 | 东圃大马路50号金庭轩1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.89 | ＜0.05 | 0.32
| 7 | 东圃大马路金庭轩903厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 6.88 | ＜0.05 | 0.14
| 8 | 东圃大马路金庭轩504厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | 0.06
| 9 | 东升楼1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 6.92 | ＜0.05 | 0.16
| 10 | 车陂街东升楼405厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.09
| 11 | 东升楼602厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.05
| 12 | 东圃大马路6号1楼水泵房旁洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.37
| 13 | 东圃大马路6号4楼洗手池水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.19
| 14 | 东圃大马路6号，6楼洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.16
| 15 | 东圃大马路富华楼A座1楼水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.33
| 16 | 东圃大马路富华楼A1座402卫生间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | ＜0.05 | 0.05
| 17 | 东圃大马路富华楼A2座404卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.05
| 18 | 东圃大马路富华楼A3座405厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.11
| 19 | 东圃大马路富华楼A4座407厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.15
| 20 | 东圃大马路富华楼B1座1楼商铺水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.24
| 21 | 东圃大马路富华楼B2座410卫生间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.06
| 22 | 东圃大马路富华楼B2座910厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.18
| 23 | 东圃大马路富华楼B1座505卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.09
| 24 | 东圃大马路富华楼C座1楼商铺水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.31
| 25 | 东圃大马路富华楼C座404卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.09
| 26 | 东圃大马路富华楼C座605厨房龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.18
| 27 | 东圃大马路富华楼C座805卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.14
| 28 | 棠下海棠花园北座进水-北一单元1楼门口旁 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.11 | ＜0.05 | 0.43
| 29 | 棠下海棠花园北座出水1-北二单元天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.15
| 30 | 棠下海棠花园北座出水2-北一单元702住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.28
| 31 | 棠下海棠花园北座出水3-北三单元501住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.16 | ＜0.05 | 0.21
| 32 | 棠下海棠花园北座出水4-北四单元504住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.23 | ＜0.05 | 0.1
| 33 | 棠下海棠花园南座进水-南座第一单元1楼广州百业清洁服务有限公司 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.33
| 34 | 棠下海棠花园南座出水1-南座第一单元704住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.24 | ＜0.05 | 0.2
| 35 | 棠下海棠花园南座出水2-南座第二单元天台水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜0.05 | 0.26
| 36 | 棠下海棠花园南座出水3-南座第三单元503住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.11
| 37 | 棠下海棠花园南座出水4-南座第三单元天台水池旁 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.27 | ＜0.05 | 0.12
| 38 | 棠下海棠花园南座出水5-南座第四单元801住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.24 | ＜0.05 | 0.2
| 39 | 东圃大马路富华楼D座2梯1楼商铺水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.4
| 40 | 东圃大马路富华楼D座1梯502卫生间洗手池水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.84 | ＜0.05 | 0.14
| 41 | 东圃大马路富华楼D座1梯704卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.08
| 42 | 东圃大马路富华楼D座2梯408卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.07
| 43 | 东圃大马路富华楼D座3梯412厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.07
| 44 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦进水-D栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.24
| 45 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦出水1-D栋3楼冲凉房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.12
| 46 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦出水2-A栋304房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | ＜0.05 | 0.12
| 47 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦出水3-B栋301房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.05
| 48 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦出水4-C栋302房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.06
| 49 | 广州市天河区中山大道棠下村贺城大厦出水5-C栋403房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜0.05 | 0.08
| 50 | 棠东村东南路8号进水-1楼车库处水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.24
| 51 | 棠东村东南路8号出水1-顺景苑双号楼1212住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.05
| 52 | 棠东村东南路8号出水2-双号楼903住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.36 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.05
| 53 | 棠东村东南路8号出水3-单号楼507住户 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | 0.07
| 54 | 棠下街环卫之家16号楼大堂1楼洗手间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜0.05 | 0.26
| 55 | 棠下街环卫之家16号楼501阳台洗手池水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.13
| 56 | 棠下街环卫之家16号楼2梯401洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.14
| 57 | 棠下街环卫之家16号楼3梯401洗手池水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.05 | 0.07
| 58 | 棠下街环卫之家16号楼环卫宿舍1梯502洗手池水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.11
| 59 | 棠下街环卫之家6号楼1楼洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.33
| 60 | 棠下街环卫之家6号楼1梯天台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.38 | ＜0.05 | 0.1
| 61 | 棠下街环卫之家6号楼1梯801厨房[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.09
| 62 | 棠下街环卫之家6号楼2梯601阳台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜0.05 | 0.09
| 63 | 华联学生公寓1-5栋1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.65 | ＜0.05 | 0.39
| 64 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋2栋403厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.26
| 65 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋，2栋608龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.34
| 66 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋，,3栋509水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.31
| 67 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋，3栋701水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.14
| 68 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋,4栋505水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜0.05 | 0.2
| 69 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋,4栋708水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.36
| 70 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋,401水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.18
| 71 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋，5栋704水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.38
| 72 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋，1栋410水龙头[出9] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.38
| 73 | 小新塘合景路华联学校学生公寓1-5栋,1栋604水龙头[出10] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.24
| 74 | 小新塘合景路华联学生公寓8-10栋1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.34
| 75 | 小新塘合景路华联学生公寓8-10栋，8栋401洗手间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.14
| 76 | 小新塘合景路华联学生公寓8-10栋，8栋603厨房龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.28
| 77 | 小新塘合景路华联学生公寓8-10栋，9栋401厨房龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.09
| 78 | 小新塘合景路华联学生公寓8-10栋，10栋601厨房水[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.26
| 79 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三进水-13号之二门口处垃圾收集洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜0.05 | 0.43
| 80 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水1-13号之一402厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 6.85 | ＜0.05 | 0.05
| 81 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水2-13号之二602厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.29
| 82 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水3-13号之三401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.37
| 83 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水4-13号之三601厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | ＜0.05 | 0.14
| 84 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水5-13号之二402厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.09
| 85 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号教工公寓13号之一、之二、之三出水6-13号之二602厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.69 | ＜0.05 | 0.1
| 86 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓6-7栋进水-6栋101阳台 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.35
| 87 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓6-7栋出水1-6栋401阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.25
| 88 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓6-7栋出水2-7栋401阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | ＜0.05 | 0.17
| 89 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓地池进水-地池旁垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | ＜0.05 | 0.52
| 90 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓地池出水1-地下水池旁洗衣机处 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜0.05 | 0.39
| 91 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓地池出水2-地下水池旁水泵处 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.42
| 92 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓11-12栋，1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.29
| 93 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓12栋4楼走廊水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | ＜0.05 | 0.11
| 94 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓11-12栋，1栋404厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.1
| 95 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓11栋605卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.1
| 96 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14-17栋1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | ＜0.05 | 0.25
| 97 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14-17栋，14栋410卫生间龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.15
| 98 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14栋607厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.11
| 99 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14-17栋，15栋405水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.12
| 100 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓15栋603水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.12
| 101 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14-17栋,16栋403水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | 0.14
| 102 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓16栋607水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.13
| 103 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓14-17栋,17栋410水龙头[出7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.11
| 104 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓17栋603水龙头[出8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.17
| 105 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)进水-72号旁垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜0.05 | 0.35
| 106 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水1-72号301厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.19 | ＜0.05 | 0.09
| 107 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水2-72号401阳台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | ＜0.05 | 0.1
| 108 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水3-72号602厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.07
| 109 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水4-72号702厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜0.05 | 0.14
| 110 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水5-74号404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜0.05 | 0.14
| 111 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水6-74号604厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.05 | ＜0.05 | 0.13
| 112 | 天河区棠下涌东路72，74号(棠莲苑)出水7-74号703厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.08
| 113 | 天河区棠下涌东路68，70号(棠莲苑)进水-68号旁边绿化带处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.49
| 114 | 天河区棠下涌东路68，70号(棠莲苑)出水1-68号302卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.1
| 115 | 天河区棠下涌东路68，70号(棠莲苑)出水2-68号501厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | ＜0.05 | 0.2
| 116 | 天河区棠下涌东路68，70号(棠莲苑)出水3-70号303厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜0.05 | 0.22
| 117 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑），100号210卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | ＜0.05 | 0.33
| 118 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑）,92号402厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.14
| 119 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑）,94号厨房[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | ＜0.05 | 0.09
| 120 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑），棠莲苑96号505厨房龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.14
| 121 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑）棠莲苑98号508厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.14
| 122 | 天河区棠下涌东路92-100号（棠莲苑）,100号610厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.18
| 123 | 天河区棠下涌东路80-82号(棠莲苑)，80号202阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.27
| 124 | 天河区棠下涌东路80-82号(棠莲苑)，80号401厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.06
| 125 | 天河区棠下涌东路80-82号(棠莲苑),82号404卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.18
| 126 | 天河区棠下涌东路80-82号(棠莲苑),82号604厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.13
| 127 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋进水-管理处卫生间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.22 | ＜0.05 | 0.24
| 128 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水1-A1栋403厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.08
| 129 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水2-A2栋302厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | ＜0.05 | 0.09
| 130 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水3-A2栋502厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | ＜0.05 | 0.11
| 131 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水4-B1栋910厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.05
| 132 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水5-B2栋212厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.08
| 133 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水6-C1栋414厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.24
| 134 | 棠下村聚宝苑A、B、C栋出水7-C2栋316厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.14
| 135 | 棠石路华翠街66号68号（仙湖明苑）进水-66与68号后面垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.43
| 136 | 棠石路华翠街66号68号（仙湖明苑）出水1-68号18楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.15
| 137 | 棠石路华翠街66号68号（仙湖明苑）出水2-68号6楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.26
| 138 | 棠石路华翠街66号68号（仙湖明苑）出水3-66号15楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.25
| 139 | 天河区棠下涌东路棠莲苑84-90号1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.26
| 140 | 天河区棠下涌东路棠莲苑84-90号,84号502卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | 0.14
| 141 | 天河区棠下涌东路棠莲苑84号702厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.11
| 142 | 天河区棠下涌东路棠莲苑84-90号,86号404厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.1
| 143 | 天河区棠下涌东路棠莲苑88号706阳台水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.14
| 144 | 天河区棠下涌东路棠莲苑84-90号,90号707卫生间水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.1
| 145 | 天河区棠下涌东路棠莲苑76-78号，76号202厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.24
| 146 | 天河区棠下涌东路棠莲苑76号401阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.16
| 147 | 天河区棠下涌东路棠莲苑76-78号，78号508厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.07
| 148 | 天河区棠下涌东路棠莲苑78号603厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜0.05 | 0.1
| 149 | 天河区棠下涌东路棠莲苑66号1楼办公室洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.39
| 150 | 天河区棠下涌东路棠莲苑66号,401厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.16
| 151 | 天河区棠下涌东路棠莲苑66号604厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜0.05 | 0.16
| 152 | 天河区棠下涌东路棠莲苑66号，天台水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.08
| 153 | 天河区棠下涌东路棠莲苑60，62号204厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.23 | ＜0.05 | 0.22
| 154 | 天河区棠下涌东路棠莲苑60，62号,60号402卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.49 | ＜0.05 | 0.16
| 155 | 天河区棠下涌东路棠莲苑60，62号,60号602洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜0.05 | 0.16
| 156 | 天河区棠下涌东路棠莲苑62号403卫生间水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.18 | ＜0.05 | 0.17
| 157 | 天河棠下街大片南路41-53号(部队宿舍），43号1楼商铺水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.25 | ＜0.05 | 0.23
| 158 | 天河棠下街大片南路41-53号(部队宿舍）47号404厨房水龙头[出水] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.44 | ＜0.05 | 0.07
| 159 | 棠下街上社胡岗新村11-12号（原70号）1楼厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.18
| 160 | 棠下街上社胡岗新村11-12号（原70号）11号401卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.27 | ＜0.05 | 0.06
| 161 | 棠下街上社胡岗新村12号（原70号）801卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.08
| 162 | 天河区棠东龙门路1号B座进水-B座1楼雄记美食 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜0.05 | 0.56
| 163 | 天河区棠东龙门路1号B座出水1-B座之五403厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.1
| 164 | 天河区棠东龙门路1号B座出水2-B座1号之六404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.1
| 165 | 天河区棠东龙门路1号B座出水3-B座1号之二401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.08
| 166 | 天河区棠东龙门路1号B座出水4-B座1号之三402厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | ＜0.05 | 0.06
| 167 | 天河区棠东龙门路1号B座出水5-B座1号之七401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.09
| 168 | 天河区棠东龙门路1号B座出水6-B座1号之四404厨房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.02 | ＜0.05 | 0.09
| 169 | 天河区棠东龙门路1号B座出水7-B座1号之八702厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.85 | ＜0.05 | 0.12
| 170 | 天河区棠东龙门路1号B座出水8-B座1号之一401厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | ＜0.05 | 0.07
| 171 | 天河区棠东龙门路2号之一A座进水-2号大院垃圾收集处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜0.05 | 0.49
| 172 | 天河区棠东龙门路2号之一A座出水1-2号之二401洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.09
| 173 | 天河区棠东龙门路2号之一A座出水2-2号之二901厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.07
| 174 | 天河区棠东龙门路2号之一A座出水3-2号之一602洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | ＜0.05 | 0.07
| 175 | 天河区棠东东路2号A座203阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.31
| 176 | 天河区棠东东路2号检察院宿舍A座904阳台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.14
| 177 | 检察院宿舍502卫生间水龙头[出2A座] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜0.05 | 0.14
| 178 | 棠东东路2号检察院宿舍B座201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.22
| 179 | 棠东东路2号检察院宿舍B座804厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜0.05 | 0.15
| 180 | 棠东东路2号检察院宿舍B座601卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.1
| 181 | 棠东东路2号检察院宿舍C座厨房水龙头[203进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.35
| 182 | 棠东东路2号检察院宿舍C座804厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.12
| 183 | 棠东东路2号检察院宿舍C座501厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.1
| 184 | 棠东东路2号检察院宿舍E座304卫生间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜0.05 | 0.19
| 185 | 棠东东路2号检察院宿舍E座503卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.1
| 186 | 棠东东路2号检察院宿舍E座1203卫生间水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.12
| 187 | 棠东东路2号检察院宿舍D座203厨房水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | ＜0.05 | 0.29
| 188 | 棠东东路2号检察院宿舍D座1201卫生间水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.12
| 189 | 棠东东路2号检察院宿舍D座904阳台水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.14
| 190 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）进水-金棠大厦管理处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | ＜0.05 | 0.46
| 191 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）出水1-A栋306厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | ＜0.05 | 0.11
| 192 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）出水2-C栋302卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.2
| 193 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）出水3-D栋302卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | ＜0.05 | 0.1
| 194 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）出水4-C栋501卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | ＜0.05 | 0.13
| 195 | 天河区棠下村穗南新村一巷（金棠大厦）出水5-B栋302厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | ＜0.05 | 0.07
| 196 | 天河区中山大道中385.387.389号（电信宿舍）进水-389号旁公告栏处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.23
| 197 | 天河区中山大道中385.387.389号（电信宿舍）出水1-387号901卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | ＜0.05 | 0.11
| 198 | 天河区中山大道中385.387.389号（电信宿舍）出水2-387号801卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | ＜0.05 | 0.13
| 199 | 天河区中山大道中385.387.389号（电信宿舍）出水3-385号802卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.14
| 200 | 天河区中山大道中385.387.389号（电信宿舍）出水4-389号802卫生间 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | ＜0.05 | 0.05
| 201 | 棠东村北路珠江东境花园大门口水表处水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.49
| 202 | 棠东村北路珠江东境花园1楼水龙头B2栋原售楼部[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.15
| 203 | 中山大道293号广东技术师范学院北区3栋1楼洗碗池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.29
| 204 | 中山大道293号广东技术师范学院北区3栋306洗手池水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.1
| 205 | 中山大道293号广东技术师范学院北区3栋505洗手池水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | ＜0.05 | 0.13
| 206 | 中山大道中箐映路1号领汇创展水泵房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.21
| 207 | 中山大道中箐映路1号领汇创展3楼水表房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.05
| 208 | 领汇创展1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.38
| 209 | 中山大道中箐映路1号领汇创展25楼水表房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | ＜0.05 | 0.16
| 210 | 中山大道190号绿茵街五号之一（骏景花园东苑）进水-物业服务中心洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | ＜0.05 | 0.45
| 211 | 中山大道190号绿茵街五号之一（骏景花园东苑）出水1-5楼水表房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.15
| 212 | 中山大道上品箐园532-538号，1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 8.22 | ＜0.05 | 0.32
| 213 | 中山大道上品箐园532-538号601厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.13
| 214 | 中山大道上品箐园532-538号802厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.1
| 215 | 天河区中山大道中1122号宝兴翠园1楼管理处洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.29
| 216 | 天河区中山大道中1122号宝兴翠园1501厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 8.19 | ＜0.05 | 0.12
| 217 | 中山大道西238号勤天大厦1楼商铺洗手间水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.28
| 218 | 中山大道西238号勤天大厦1405洗菜盘水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.08
| 219 | 广州市中山大道西275号喜洋居1楼值班岗附近水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 6.99 | ＜0.05 | 0.22
| 220 | 广州市中山大道西275号喜洋居之一1604厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.17
| 221 | 广州市中山大道西275号喜洋居之二1005厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.22
| 222 | 天河棠悦花园棠悦西街3号215洗手间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.4
| 223 | 天河棠悦花园棠悦西街3号洗手间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | ＜0.05 | 0.08
| 224 | 天河棠悦花园棠悦西街5号1楼洗手池龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | ＜0.05 | 0.23
| 225 | 天河棠悦花园棠悦西街5号1805厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.06 | ＜0.05 | 0.07
| 226 | 天河棠悦花园棠悦西街13号1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 6.77 | ＜0.05 | 0.42
| 227 | 天河棠悦花园棠悦西街13号B2栋904洗手龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.26
| 228 | 天河区棠悦西街1号棠苑花园213洗手间水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | ＜0.05 | 0.44
| 229 | 天河区棠苑花园棠悦西街1号1201洗手间龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.12
| 230 | 天河棠悦花园棠悦西街7号1楼洗手池水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.24
| 231 | 天河棠悦花园棠悦西街7号2014厨房水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.15
| 232 | 天河棠悦花园棠悦西街11号B1栋204厨房水龙头[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | ＜0.05 | 0.38
| 233 | 天河棠悦花园棠悦西街11号B1栋1611洗手间水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.3
| 234 | 棠悦花园棠悦东街1号1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | ＜0.05 | 0.33
| 235 | 天河棠悦花园棠悦东街1号2103厨房龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | ＜0.05 | 0.26
| 236 | 天河棠悦花园棠悦西街2号1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | ＜0.05 | 0.27
| 237 | 天河棠悦花园棠悦西街2号3楼商铺水龙头[出] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.08 | ＜0.05 | 0.14
| 238 | 枫叶路棠雅苑1-5梯[A栋]1楼洗手池水龙头[进水] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.32
| 239 | 枫叶路棠雅苑1-5梯，1梯601厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | ＜0.05 | 0.16
| 240 | 枫叶路棠雅苑1-5梯1梯天台水池[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | ＜0.05 | 0.09
| 241 | 枫叶路棠雅苑1-5梯，2梯802厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | ＜0.05 | 0.1
| 242 | 枫叶路棠雅苑1-5梯，3梯501厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | ＜0.05 | 0.1
| 243 | 枫叶路棠雅苑1-5梯，4梯901厨房水龙头[出5A栋] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.17
| 244 | 枫叶路棠雅苑1-5梯A栋，5梯楼顶水龙头[出6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | ＜0.05 | 0.15
| 245 | 中山大道中268-274号天河广场1楼洗手池[进] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.39
| 246 | 中山大道中268-274号天河广场天威阁5楼平台水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | ＜0.05 | 0.16
| 247 | 中山大道中268-274号天河广场天盛阁606厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.12
| 248 | 中山大道中268-274号天河广场天福阁5楼平台龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | ＜0.05 | 0.2
| 249 | 中山大道中268-274号天河广场天福阁1603厨房水龙头[出4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.21
| 250 | 中山大道268-274号天河广场天宝阁502厨房水龙头[出5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | ＜0.05 | 0.2
| 251 | 中山大道中278-280号天河广场，天德阁278号1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | ＜0.05 | 0.28
| 252 | 天河广场278号天德阁1404厨房水龙头[出1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.09
| 253 | 中山大道中278-280号天河广场，280号天富阁502厨房水龙头[出2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.15
| 254 | 中山大道中278-280号天河广场，280号天富阁1701厨房水龙头[出3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | ＜0.05 | 0.17
| 255 | 中山大道西1112-1114号(天河供水所)进水-1114号旁洗手盆处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 6.99 | ＜0.05 | 0.33
| 256 | 中山大道西1112-1114号(天河供水所)出水1-1112号801厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | ＜0.05 | 0.15
| 257 | 中山大道西1112-1114号(天河供水所)出水2-1114号702厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.16
| 258 | 中山大道西209号（历德雅舍）进水-209号1楼洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.36
| 259 | 中山大道西209号（历德雅舍）出水-209号8E厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | ＜0.05 | 0.11
| 260 | 天河中山大道510.512.514.526号(远洋明苑)进水-510号门口绿化带处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜0.05 | 0.4
| 261 | 天河中山大道510.512.514.526号(远洋明苑)出水-526号1204厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 6.81 | ＜0.05 | 0.23
| 262 | 天河中山大道桃园西路633-637号(远洋明苑)进水-637号服务中心旁洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | ＜0.05 | 0.37
| 263 | 天河中山大道桃园西路633-637号(远洋明苑)出水-633号709厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | ＜0.05 | 0.17
广东贝源检测技术股份有限公司 2024年3月29日