## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2024年10月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东南部片区 | 1 | 天河区瘦狗岭551号广之旅A栋4楼洗手池水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.1
| 2 | 天河区瘦狗岭551号广之旅A栋2楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | ＜0.05 | 0.12
| 3 | 天河区瘦狗岭551号广之旅B栋2楼饭堂[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.18
| 4 | 天河区瘦狗岭551号广之旅B栋4楼洗手池水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | ＜0.05 | 0.08
| 5 | 天河区瘦狗岭551号广之旅B栋1楼花基水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | ＜0.05 | 0.18
| 6 | 天河区瘦狗岭281号军区干休所14栋301厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.12
| 7 | 天河区瘦狗岭281号军区干休所14栋502[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.19
| 8 | 天河区瘦狗岭281号军区干休所14,15栋503厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | ＜0.05 | 0.13
| 9 | 天河区瘦狗岭281号军区干休所15栋101阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.32
| 10 | 天河区瘦狗岭485-487号消防总队门岗1楼水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | 0.37
| 11 | 天河区瘦狗岭487号402厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜0.05 | 0.12
| 12 | 天河区瘦狗岭507,509号402洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.15 | ＜0.05 | 0.13
| 13 | 天河区瘦狗岭509号903阳台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | ＜0.05 | 0.18
| 14 | 天河区瘦狗岭507号504厨房水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.08
| 15 | 天河区瘦狗岭507一楼车库门口水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.39
| 16 | 天河区瘦狗岭路355号明华楼802厨房[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜0.05 | 0.11
| 17 | 天河区瘦狗岭路355号明华楼301[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | ＜0.05 | 0.23
| 18 | 天河区瘦狗岭路357-359号富华楼502厨房[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜0.05 | 0.11
| 19 | 天河区瘦狗岭路357-359号富华楼602厨房[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | ＜0.05 | 0.13
| 20 | 天河区瘦狗岭路357-359号富华楼302阳台[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | 0.24
| 21 | 天河区瘦狗岭路361-363号裕华楼西502厨房[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜0.05 | 0.14
| 22 | 天河区瘦狗岭路361-363号裕华楼西301[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.22
| 23 | 天河区瘦狗岭路349号家华楼501卫生间[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.14
| 24 | 天河区瘦狗岭路349号家华楼602[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | ＜0.05 | 0.11
| 25 | 天河区瘦狗岭路349号家华楼303厨房[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.18
| 26 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区571号803洗手间[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.16
| 27 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区573号804厨房[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | ＜0.05 | 0.18
| 28 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区575号901洗手间[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | ＜0.05 | 0.17
| 29 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区577号504洗手间[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.21
| 30 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区579号洗手间[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜0.05 | 0.16
| 31 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区581号洗手间[出水口6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | ＜0.05 | 0.22
| 32 | 天河区瘦狗岭路571-581号南门苑小区581号公共洗手池[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 8.08 | ＜0.05 | 0.36
| 33 | 天河区瘦狗岭路377号英华楼403厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.11
| 34 | 天河区瘦狗岭路377号英华楼804洗手间水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.09
| 35 | 天河区瘦狗岭路377号英华楼101厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.34
| 36 | 天河区瘦狗岭路379号A区侨英花园厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.16
| 37 | 天河区瘦狗岭路379号A区侨英花园1楼管理处洗手盘龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | ＜0.05 | 0.45
| 38 | 天河区瘦狗岭路569号天工大厦501厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.13
| 39 | 天河区瘦狗岭路569号天工大厦1205厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.19
| 40 | 天河区瘦狗岭路569号天工大厦1楼洗手水盆龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | ＜0.05 | 0.42
| 41 | 天河区瘦狗岭路313号庆云街服务中心2楼水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.12
| 42 | 天河区瘦狗岭路313号庆云街1-5号1楼值班室地面水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | ＜0.05 | 0.38
| 43 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍1栋1单元405厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜0.05 | 0.2
| 44 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍1栋2单元305厨房[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.14
| 45 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍1栋3单元405厨房[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | ＜0.05 | 0.24
| 46 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍2栋1单元305厨房水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.17
| 47 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍2栋2单元305厨房[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 8.05 | ＜0.05 | 0.08
| 48 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍2栋3单元405厨房[出水口6] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.01 | ＜0.05 | 0.15
| 49 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍3栋1单元501洗手间[出水口7] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | ＜0.05 | 0.12
| 50 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍3栋2单元506阳台水龙头[出水口8] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.19
| 51 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍3栋3单元405洗手盘龙头[出水口9] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | ＜0.05 | 0.15
| 52 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍6栋1单元305厨房水龙头[出水口10] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.19
| 53 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍4栋1梯305厨房[出水口11] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | ＜0.05 | 0.18
| 54 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍4栋2梯304卫生间[出水口12] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.23
| 55 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍4栋3梯301卫生间[出水口13] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.13
| 56 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍5栋2梯304厨房[出水口14] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.26
| 57 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍5栋1梯302厨房[出水口15] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | ＜0.05 | 0.09
| 58 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍5栋3梯306[出水口16] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | ＜0.05 | 0.15
| 59 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍6栋1单元606厨房水龙头[出水口17] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.09 | ＜0.05 | 0.12
| 60 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍6栋2单元305厨房[出水口18] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.15
| 61 | 天河区沙和路15号之一铁路宿舍3栋旁垃圾投放点处水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.39
| 62 | 天河区沙和路15号天河山江园街162-174号，172号102剪发廊洗手间[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.12
| 63 | 天河区沙和路15号天河山江园街162-174号，168号ASH11N店旁水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.2
| 64 | 天河区沙和路15号天河山庄江园街189号，江园街189号104[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.09
| 65 | 天河区沙和路15号天河山庄江园街189号，江园街166号卫生间[进水口] | 直供水 | 未检出 | 18 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | ＜0.05 | 0.13
| 66 | 天河区沙和路15号天河山庄华源街3号，华源街5号103厨房[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | ＜0.05 | 0.13
| 67 | 天河区沙和路15号天河山庄华源街3号，华源街7号旁垃圾投放点[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | ＜0.05 | 0.16
| 68 | 天河区沙和路15号天河山庄华源街3号，华源街9号金路小汽车公司[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.11
| 69 | 天河区沙和路15号天河山庄华源街3号，江源街160-168号咕么柠店[进水口] | 直供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | ＜0.05 | 0.17
| 70 | 天河区沙和路15号军区大院（云龙苑），24号楼旁垃圾投放点处水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 57 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | ＜0.05 | 0.2
| 71 | 天河区沙和路15号军区大院（云龙苑），管理处门口处水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 43 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | ＜0.05 | 0.11
| 72 | 天河区沙和路15号军区大院（云龙苑），入口处水泵房[进水口] | 直供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | 0.34
| 73 | 天河区伟逸街嘉逸花园11-13号，11号403卫生间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.15
| 74 | 天河区伟逸街嘉逸花园11-13号，11号602厨房水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 45 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | ＜0.05 | 0.18
| 75 | 天河区伟逸街嘉逸花园11-13号，13号703洗手间水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 27 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | 0.11
| 76 | 天河区伟逸街嘉逸花园11-13号，13号1楼商铺洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | ＜0.05 | 0.27
| 77 | 天河区伟逸街嘉逸花园1-9号，9号402洗手间水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 27 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.06 | ＜0.05 | 0.11
| 78 | 天河区伟逸街嘉逸花园1-9号，7号1楼管理处洗手间[进水口] | 直供水 | 未检出 | 69 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | ＜0.05 | 0.34
| 79 | 天河区伟逸街嘉逸花园8号，1611厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.96 | ＜0.05 | 0.2
| 80 | 天河区伟逸街嘉逸花园8号，1楼洗手池水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 75 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | ＜0.05 | 0.36
| 81 | 天河区瘦狗岭9号之1，之5，之5号402厨房水龙头[出水口] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | ＜0.05 | 0.15
| 82 | 天河区瘦狗岭9号之1，之5，之1号101阳台水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | ＜0.05 | 0.48
| 83 | 天河区沙和路17号，1号楼202卫生间[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.23
| 84 | 天河区沙和路17号，综合楼4楼洗漱间[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | ＜0.05 | 0.3
| 85 | 天河区沙和路17号，3号楼门卫室旁卫生间[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | ＜0.05 | 0.22
| 86 | 天河区沙和路17号,17号大院停车场旁水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 31 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | ＜0.05 | 0.45
| 87 | 天河区沙和路江屋竹园8、9、10号,8号楼302阳台[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | ＜0.05 | 0.18
| 88 | 天河区沙和路江屋竹园8、9、10号,9号楼401厨房[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 89 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | ＜0.05 | 0.2
| 89 | 天河区沙和路江屋竹园8、9、10号,502厨房[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | ＜0.05 | 0.13
| 90 | 天河区沙和路江屋竹园8、9、10号,101卫生间[进水口] | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | ＜0.05 | 0.53
| 91 | 天河区沙和路35号,402厨房水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | 0.34
| 92 | 天河区沙和路35号,6楼住户天台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.27
| 93 | 天河区沙和路35号,201厨房水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | 0.43
| 94 | 天河区沙和路103号省军区干休所,4楼活动中心洗手间水龙头[出水口1] | 二次供水 | 未检出 | 90 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | ＜0.05 | 0.13
| 95 | 天河区沙和路103号省军区干休所,28栋阳台水龙头[出水口2] | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.16
| 96 | 天河区沙和路103号省军区干休所,29栋院水龙头[出水口3] | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 8.17 | ＜0.05 | 0.13
| 97 | 天河区沙和路103号省军区干休所,8栋院水龙头[出水口4] | 二次供水 | 未检出 | 15 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | ＜0.05 | 0.16
| 98 | 天河区沙和路103号省军区干休所,3栋院水龙头[出水口5] | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | ＜0.05 | 0.24
| 99 | 天河区沙和路103号省军区干休所,38栋院水龙头[出水口6] | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | ＜0.05 | 0.13
| 100 | 天河区沙和路103号省军区干休所,大会议室1楼洗手间水龙头[进水口] | 直供水 | 未检出 | 73 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | ＜0.05 | 0.48