## Sheet1
广州市天河区东北部片区二次供水检测情况表（2025年6月）
检测数据由广东华清生态环境有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检测项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～2mg/L
天河区东北部片区 | 1 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园魁北克2号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.183 | 0.1
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园魁北克2号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0129 | 0.18
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园魁北克1号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0168 | 0.06
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园魁北克1、2号商铺“裕丰地产”（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0151 | 0.57
| 2 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园多伦多阁3号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0074 | 0.16
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园多伦多阁3号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0125 | 0.06
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园多伦多阁3号楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0112 | 0.56
| 3 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园渥太华阁4号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0094 | 0.11
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园渥太华阁4号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0124 | 0.18
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园渥太华阁4号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0049 | 0.66
| 4 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁5号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0827 | 0.05
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁5号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0192 | 0.18
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁6号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.017 | 0.19
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁6号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.034 | 0.11
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁7号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0087 | 0.1
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园温哥华阁7号楼一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0068 | 0.48
| 5 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园8号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0097 | 0.17
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园8号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0106 | 0.14
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园8号3楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0095 | 0.05
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园（8号1楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0087 | 0.61
| 6 | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园幼儿园门口 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0427 | 0.08
|  | 天河区（加拿大花园）枫叶路8号加拿大花园幼儿园6号楼旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0058 | 0.49
| 7 | (广海小区A栋)：天河区建中路9号、11号A1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.011 | 0.18
|  | (广海小区A栋)：天河区建中路9号、11号A2栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.66 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0101 | 0.08
|  | (广海小区A栋)：天河区建中路9号、11号A2栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0091 | 0.1
|  | (广海小区A栋)：天河区建中路9号、11号A2栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.006 | 0.32
| 8 | (广海小区B栋)：天河区建中路13号、15号B1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0131 | 0.09
|  | (广海小区B栋)：天河区建中路13号、15号B1栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0163 | 0.07
|  | (广海小区B栋)：天河区建中路13号、15号B1栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0106 | 0.35
|  | (广海小区B栋)：天河区建中路13号、15号B2栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0125 | 0.07
|  | (广海小区B栋)：天河区建中路13号、15号B2栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0099 | 0.06
| 9 | (广海小区F栋)：天河区建中路29、31号F栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0076 | 0.12
|  | (广海小区F栋)：天河区建中路29、31号F栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0234 | 0.19
|  | (广海小区F栋)：天河区建中路29、31号小区公共洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0043 | 0.4
| 10 | (广海小区E栋):天河区建中路29号E栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.3 | 0.0109 | 0.32
|  | (广海小区E栋):天河区建中路29号E栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.68 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0445 | 0.06
| 11 | (广海小区D栋)：天河区建中路23号、25号、27号D1栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0019 | 0.38
|  | (广海小区D栋)：天河区建中路23号、25号、27号D1栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0431 | 0.18
|  | (广海小区D栋)：天河区建中路23号、25号、27号D1栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0453 | 0.11
|  | (广海小区D栋)：天河区建中路23号、25号、27号D2栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0298 | 0.06
| 12 | (广海小区C栋)：天河区建中路17号、19、21号C1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0108 | 0.12
|  | (广海小区C栋)：天河区建中路17号、19、21号C1栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0197 | 0.09
|  | (广海小区C栋)：天河区建中路17号、19、21号C1栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0105 | 0.52
|  | (广海小区C栋)：天河区建中路17号、19、21号C1栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0129 | 0.16
| 13 | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号E栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0173 | 0.09
|  | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号E栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0098 | 0.18
|  | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号E栋2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0068 | 0.33
|  | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号D栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0064 | 0.11
|  | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号D栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.012 | 0.1
|  | (广海二期D、E座):天河区科韵路8、10号（D栋天面） | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0243 | 0.06
| 14 | (海晖楼):天河区建中路7号10楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0128 | 0.16
|  | (海晖楼):天河区建中路7号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0189 | 0.07
|  | (海晖楼):天河区建中路7号公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0062 | 0.38
| 15 | 天河区中山大道西238号（勤天大厦）停车场出口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0117 | 0.38
|  | 天河区中山大道西238号（勤天大厦）4楼厕所 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0171 | 0.15
| 16 | 天河区(佳福阁):广州天河软件园一化17号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0263 | 0.16
|  | 天河区(佳福阁):广州天河软件园一化19号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0067 | 0.1
|  | 天河区(佳福阁):广州天河软件园一化15号2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0276 | 0.08
|  | 天河区(佳福阁):广州天河软件园一化19号门口（进水） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0111 | 0.4
| 17 | 天河区(建华路财局办公楼):建华路9号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0184 | 0.15
|  | 天河区(建华路财局办公楼):建华路9号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0081 | 0.18
|  | 天河区(建华路财局办公楼):建华路11号10楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.015 | 0.1
|  | 天河区(建华路财局办公楼):建华路13号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0128 | 0.07
|  | 天河区(建华路财局办公楼):建华路9、11、13号公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.56
| 18 | 天河区建华路105号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.027 | 0.07
|  | 天河区建华路103号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0137 | 0.12
|  | 天河区建华路107号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0065 | 0.09
|  | 天河区建华路103-107号楼下洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0102 | 0.33
| 19 | (生活区Y型楼):天河区建行路华翠街23号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.034 | 0.05
|  | (生活区Y型楼):天河区建行路华翠街23号3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0111 | 0.17
|  | (生活区Y型楼):天河区建行路华翠街23号一楼门口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0105 | 0.52
| 20 | (生活区H栋):天河区华翠街88号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0206 | 0.1
|  | (生活区H栋):天河区华翠街84号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0239 | 0.08
|  | (生活区H栋):天河区华翠街86号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0253 | 0.06
|  | (生活区H栋):天河区华翠街86号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0191 | 0.13
|  | (生活区H栋):天河区华翠街84、86、88号小区洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0128 | 0.55
| 21 | 天河区(粤和楼):广州天河软件园华翠56号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0144 | 0.11
|  | 天河区(粤和楼):广州天河软件园华翠56号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0171 | 0.07
|  | 天河区(粤和楼):广州天河软件园华翠54号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0192 | 0.09
|  | 天河区(粤和楼):广州天河软件园华翠54、56、58 号小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0203 | 0.31
|  | 天河区(粤和楼):广州天河软件园华翠58号18楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0186 | 0.07
| 22 | 天河区(理邦楼):广州天河软件园华翠街78号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0263 | 0.09
|  | 天河区(理邦楼):广州天河软件园华翠街76号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0078 | 0.05
|  | 天河区(理邦楼):广州天河软件园华翠街76号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0268 | 0.07
|  | 天河区(理邦楼):广州天河软件园华翠街76号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0098 | 0.61
| 23 | （南天阁）：天河区华翠街112号2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0134 | 0.45
|  | （南天阁）：天河区华翠街112号天面左侧 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0212 | 0.11
|  | （南天阁）：天河区华翠街112号天面右侧 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.61 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0342 | 0.14
| 24 | 天河区（迪生苑）华翠街51号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0087 | 0.16
|  | 天河区（迪生苑）华翠街53号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0081 | 0.07
|  | 天河区（迪生苑）华翠街51号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0054 | 0.3
| 25 | （生活区B栋）：天河区华翠街100号之一2楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0074 | 0.41
|  | （生活区B栋）：天河区华翠街100号之一6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0081 | 0.06
|  | （生活区B栋）：天河区华翠街100号之一5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0104 | 0.09
|  | （生活区B栋）：天河区华翠街100号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0094 | 0.14
| 26 | 天河区（顺景台）华翠街98号之一9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0187 | 0.13
|  | 天河区（顺景台）华翠街98号之一7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0155 | 0.17
|  | 天河区（顺景台）华翠街98号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0163 | 0.12
|  | 天河区（顺景台）华翠街98号（100号一楼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0166 | 0.43
| 27 | （生活区A栋）：天河区华翠街106号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0095 | 0.06
|  | （生活区A栋）：天河区华翠街108号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.69 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0119 | 0.1
|  | （生活区A栋）：天河区华翠街102号天面 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.013 | 0.18
|  | （生活区A栋）：天河区华翠街104号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0156 | 0.1
|  | （生活区A栋）：天河区华翠街104号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0216 | 0.13
|  | （生活区A栋）：天河区华翠街102号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0119 | 0.29
| 28 | 天河区车陂路（鸿发广场）36号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0176 | 0.05
|  | 天河区车陂路（鸿发广场）32号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0188 | 0.09
|  | 天河区车陂路（鸿发广场）26号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0178 | 0.07
|  | 天河区车陂路（鸿发广场）24号天面 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0195 | 0.06
|  | 天河区车陂路12号-26号双号,30-36双号（鸿发广场）小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.1 | 0.0249 | 0.5
| 29 | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号A1栋3楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.4 | 0.0127 | 0.36
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号A1栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0187 | 0.14
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号A2栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.012 | 0.17
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号C1栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0138 | 0.07
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号C2栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0118 | 0.19
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号B2栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.53 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0331 | 0.1
|  | (广海二期A、B、C座):天河区科韵路6号、2号B1栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0112 | 0.16
| 30 | 天河区棠石路新景苑C座、C2座、C3座C栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0186 | 0.1
|  | 天河区棠石路新景苑C座、C2座、C3座C栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.021 | 0.07
|  | 天河区棠石路新景苑C座、C2座、C3座C栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.018 | 0.06
|  | 天河区棠石路新景苑C座、C2座、C3座1号门岗（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0133 | 0.62
|  | 天河区棠石路新景苑C2栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0188 | 0.05
|  | 天河区棠石路新景苑C2栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.56 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0166 | 0.11
| 31 | 天河区棠石路新景苑B1栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0151 | 0.07
|  | 天河区棠石路新景苑B2栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0118 | 0.18
|  | 天河区棠石路新景苑B1栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0144 | 0.13
|  | 天河区棠石路新景苑B1栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0123 | 0.14
|  | 天河区棠石路新景苑B座、B1座、B2座小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0069 | 0.52
| 32 | 天河区棠石路新景苑A3栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0704 | 0.1
|  | 天河区棠石路新景苑A3栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0078 | 0.14
|  | 天河区棠石路新景苑A2栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0132 | 0.07
|  | 天河区棠石路新景苑A2栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0156 | 0.1
|  | 天河区棠石路新景苑A2栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0126 | 0.09
|  | 天河区棠石路新景苑A1栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0156 | 0.08
|  | 天河区棠石路新景苑A1栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0143 | 0.18
|  | 天河区棠石路新景苑A1栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0155 | 0.09
|  | 天河区棠石路新景苑A座、A2座、A3座（商铺手抓饼（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0155 | 0.09
| 33 | (生活区G楼)：天河区华翠街96号之一5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0129 | 0.1
|  | (生活区G楼)：天河区华翠街96号之一天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0145 | 0.14
|  | (生活区G楼)：天河区华翠街96号之二天面 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0312 | 0.05
|  | (生活区G楼)：天河区华翠街96号一楼厕所（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0033 | 0.33
| 34 | 天河区棠石路华翠街66号10楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0267 | 0.15
|  | 天河区棠石路华翠街66号68号一楼洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0066 | 0.27
| 35 | 天河区棠悦西街3号A3负一层10楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0322 | 0.12
|  | 天河区棠悦西街3号A3负一层3号楼后面（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0036 | 0.41
| 36 | 天河区棠悦西街5号A3负一层9楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0315 | 0.17
|  | 天河区棠悦西街5号A3负一层3号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0073 | 0.37
| 37 | 天河区棠悦西街13号B2栋负一层10楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0258 | 0.07
|  | 天河区棠悦西街13号B2栋负一层旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0099 | 0.3
| 38 | 天河区棠下棠悦西街1号（棠苑花园）12楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0059 | 0.13
|  | 天河区棠下棠悦西街1号（棠苑花园）1号楼公共洗手间（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0058 | 0.39
| 39 | 天河区棠悦西街7号A4负一层11楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0261 | 0.11
|  | 天河区棠悦西街7号A4负一层旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.26
| 40 | 天河区棠悦西街11.13栋B2栋负一层11号13楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0036 | 0.09
|  | 天河区棠悦西街11.13栋B2栋负一层11号旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0011 | 0.41
| 41 | 天河区华景西街12号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0079 | 0.12
|  | 天河区华景西街16号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0153 | 0.19
|  | 天河区华景西街16号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0021 | 0.13
|  | 天河区华景西街12号16号（小区公共洗手台（进水口）） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0012 | 0.59
| 42 | 天河区华景西街18号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0047 | 0.16
|  | 天河区华景西街20号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0041 | 0.05
|  | 天河区华景西街18号一楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0011 | 0.5
| 43 | 天河区（珠江俊园）中山大道105号枫叶路俊杰街5号3栋15楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0026 | 0.14
|  | 天河区（珠江俊园）中山大道105号枫叶路俊杰街5号3栋15楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0013 | 0.11
|  | 天河区（珠江俊园）中山大道105号枫叶路俊杰街5号1栋门口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0025 | 0.46
| 44 | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街18号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0158 | 0.05
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街20号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0097 | 0.19
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街20号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0328 | 0.06
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街20号一楼厨房（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0032 | 0.29
| 45 | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街22号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0199 | 0.18
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街22号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0172 | 0.18
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街24号天面 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.017 | 0.13
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街26号天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0203 | 0.12
|  | 天河区（枫华苑）枫华路华兴街22、24、26号小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0088 | 0.31
| 46 | 天河区棠下街道华兴街97号1楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0054 | 0.15
|  | 天河区棠下街道华兴街97号附近商铺*雅迪*（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0035 | 0.43
| 47 | 天河区(旭景家园)中山大道车陂段北侧旭景家园A区地下室A5栋15楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.15
|  | 天河区(旭景家园)中山大道车陂段北侧旭景家园A区地下室A区洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0033 | 0.44
| 48 | 天河区(旭景家园)中山大道旭景家园C、D区生活水池C6栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0023 | 0.09
|  | 天河区(旭景家园)中山大道旭景家园C、D区生活水池D栋旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0019 | 0.41
|  | 天河区(旭景家园)中山大道旭景家园C、D区生活水池D2栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0036 | 0.18
| 49 | 天河区(旭景家园)中山大道旭景家园B区生活水池B区地下室B栋花园洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0013 | 0.33
|  | 天河区(旭景家园)中山大道旭景家园B区生活水池B区地下室B4栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0014 | 0.08
| 50 | (珠江旭景熙园)天河区中山大道车陂旭景熙园11号18楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0042 | 0.11
|  | (珠江旭景熙园)天河区中山大道车陂旭景熙园小区洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0041 | 0.39
| 51 | 天河区兰亭盛荟二期11栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.57 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0074 | 0.1
|  | 天河区兰亭盛荟二期12栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.005 | 0.15
|  | 天河区兰亭盛荟二期9栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0039 | 0.12
|  | 天河区兰亭盛荟二期5栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0061 | 0.11
|  | 天河区兰亭盛荟二期小区洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.003 | 0.31
| 52 | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（一期）4栋14楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0353 | 0.1
|  | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（一期）3栋9楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.63 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0062 | 0.12
|  | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（一期）花园拖把池（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0024 | 0.5
| 53 | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（三期）16栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0047 | 0.17
|  | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（三期）小区洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.004 | 0.42
|  | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（三期）15栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0068 | 0.14
|  | 天河区宦溪西路31-37号兰亭盛荟（三期）13栋5楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0011 | 0.17
| 54 | 天河区车陂健明三路9号德荟花园6栋1楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0158 | 0.09
|  | 天河区车陂健明三路9号德荟花园7栋1楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.23 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0168 | 0.06
|  | 天河区车陂健明三路9号德荟花园东门洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0114 | 0.27
| 55 | 天河区车陂街健明五路6号5栋7楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0141 | 0.12
|  | 天河区车陂街健明五路6号1栋4楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.5 | 0.0159 | 0.18
|  | 天河区车陂街健明五路6号2栋7楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0162 | 0.07
|  | 天河区车陂街健明五路6号3栋4楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.009 | 0.19
|  | 天河区车陂街健明五路6号小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0097 | 0.5
| 56 | (棠利大厦):天河区中山大道西491号B区小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.2 | 0.0236 | 0.37
|  | (棠利大厦):天河区中山大道西491号B区西1梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0203 | 0.08
|  | (棠利大厦):天河区中山大道西491号B区西2梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.52 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0118 | 0.16
| 57 | （棠利大厦):天河区中山大道西491号A区A1栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0186 | 0.17
|  | （棠利大厦):天河区中山大道西491号A区A2栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.06 | 0.1
|  | （棠利大厦):天河区中山大道西491号A区A2栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0127 | 0.18
|  | （棠利大厦):天河区中山大道西491号A区商铺“理发店”（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0087 | 0.66
| 58 | 天河区科韵路116号102号(科韵大厦)6楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.013 | 0.07
|  | 天河区科韵路116号102号(科韵大厦)5楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0173 | 0.13
|  | 天河区科韵路116号102号(科韵大厦)4楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0122 | 0.17
|  | 天河区科韵路116号102号(科韵大厦)3楼洗手间 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0122 | 0.12
|  | 天河区科韵路116号102号(科韵大厦)一楼洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0122 | 0.61
| 59 | 天河区(五华大厦):科韵路90号天面 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0207 | 0.18
|  | 天河区(五华大厦):科韵路90号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0131 | 0.07
|  | 天河区(五华大厦):科韵路78号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0266 | 0.16
|  | 天河区(五华大厦):科韵路78、90号小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.54 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0176 | 0.62
| 60 | 天河区黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A\B车库出口（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0133 | 0.75
|  | 天河区黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A栋15楼楼梯间 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0127 | 0.09
|  | 天河区黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼A栋天面 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0181 | 0.07
|  | 天河区黄埔大道东车陂桥对面18号后新悦楼B栋15楼楼梯间 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0129 | 0.08
| 61 | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋2梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0037 | 0.05
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.41 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0029 | 0.18
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋3梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0028 | 0.1
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋4梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0034 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋5梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.34 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0049 | 0.17
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区1栋2梯对面洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.44
| 62 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区3栋东1梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0051 | 0.13
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区3栋东2梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.004 | 0.11
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区3栋西2梯1楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0035 | 0.27
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区3栋西1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0038 | 0.19
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区3栋西2梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.39 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.004 | 0.1
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区2栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0035 | 0.14
| 63 | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区13栋东梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.24 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0035 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区13栋东梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.62 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0056 | 0.12
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区113栋西梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.3 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0045 | 0.18
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区13栋西梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.33 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0025 | 0.09
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区13栋地下小区公共洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.59 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0022 | 0.38
| 64 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区14栋西梯8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0047 | 0.15
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区15栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0048 | 0.18
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区15栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0036 | 0.15
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区14栋东梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0039 | 0.1
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区15栋旁洗手台（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0029 | 0.45
| 65 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区5栋2梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0028 | 0.17
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区5栋3梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.18 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0056 | 0.09
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区4栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0087 | 0.16
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区6栋2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.43 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.003 | 0.18
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区5栋1梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.47 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0043 | 0.1
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区5栋1梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.64 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0051 | 0.09
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区6栋一楼水店（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.44 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0027 | 0.46
| 66 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区7栋1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0029 | 0.1
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区楼7栋2梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0048 | 0.13
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区7栋3梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.4 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0054 | 0.16
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区7栋4梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.42 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0034 | 0.11
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区7栋5梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0051 | 0.07
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区楼8栋1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.28 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0034 | 0.12
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区8栋1梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.14 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0064 | 0.1
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区8栋2梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0131 | 0.12
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区8栋3梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0065 | 0.11
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区8栋珊姐士多店（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0044 | 0.38
| 67 | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区百福楼地下12栋西梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0048 | 0.17
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区百福楼地下12栋西梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.17 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0056 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区百福楼地下12栋东梯1楼（进水口） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0056 | 0.45
|  | 天河区黄埔大道员村山顶白马岗小区百福楼地下12栋东梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 8 | 0.0042 | 0.1
| 68 | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼11栋1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.37 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0033 | 0.18
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼11栋2梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.13 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0026 | 0.12
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼11栋3梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.49 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0039 | 0.11
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼东梯1楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.58 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0129 | 0.14
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼10栋3梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.8 | 0.0031 | 0.12
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼10栋2梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.46 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0042 | 0.07
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼10栋2梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | <5 | 0.45 | 无臭、无味 | 无 | 7.9 | 0.0033 | 0.12
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼10栋1梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | <5 | 0.48 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0029 | 0.11
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼11栋4梯2楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.55 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0024 | 0.13
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼西梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | <5 | 0.38 | 无臭、无味 | 无 | 7.7 | 0.0036 | 0.16
|  | 黄埔大道员村山顶白马岗小区万福楼东梯、10栋、11栋小区门口对面大排档（进水口） | 直供水 | 未检出 | 1 | <5 | 0.51 | 无臭、无味 | 无 | 7.6 | 0.0074 | 0.29