## Sheet1
广州市天河区东南部片区二次供水检测情况表（2025年6月)
检测数据由广东贝源检测技术股份有限公司提供
区域 | 序号 | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | MPN/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 0.3mg/L | 0.05~2mg/L
天河区东南部片区 | 1 | 天河区岑村广州市公安局交警支队战训大队，学员楼1楼 | 直供水 | 未检出 | 27 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | 0.005 | 0.27
| 2 | 天河区岑村广州市公安局交警支队战训大队，学员楼3楼 | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.014 | 0.08
| 3 | 天河区岑村广州市公安局交警支队战训大队，培训楼3楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 0.014 | 0.07
| 4 | 天河区岑村广州市公安局交警支队战训大队，宿舍楼1梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 18 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.027 | 0.07
| 5 | 天河区岑村广州市公安局交警支队战训大队，宿舍楼2梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 21 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.01 | 0.06
| 6 | 天河区小新塘复建区J2-1地块9.11.15号J03栋，龙泉街J03栋-01栋4楼 | 直供水 | 未检出 | 41 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.005 | 0.19
| 7 | 天河区小新塘复建区J2-1地块9.11.15号J03栋，龙泉街J03栋-01栋30楼 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | 0.012 | 0.09
| 8 | 天河区小新塘复建区J2-1地块9.11.15号J03栋，龙泉街03栋-02栋27楼 | 二次供水 | 未检出 | 24 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | 0.017 | 0.07
| 9 | 天河区小新塘复建区J2-1地块9.11.15号J03栋，龙泉街03栋-03栋15楼 | 二次供水 | 未检出 | 36 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | 0.006 | 0.09
| 10 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，负二层 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | 0.037 | 0.24
| 11 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，F3栋11楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.036 | 0.05
| 12 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，F3栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.04 | 0.05
| 13 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，F2栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.027 | 0.06
| 14 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，B1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | 0.03 | 0.07
| 15 | 天河区岑村华观路长兴街慧源山庄1417号，B1栋13楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.03 | 0.11
| 16 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院，1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.023 | 0.21
| 17 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院，4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.025 | 0.10
| 18 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院27栋，B座1楼 | 直供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.004 | 0.20
| 19 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院27栋，8楼 | 二次供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | 0.001 | 0.09
| 20 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院27栋，A座楼顶 | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.021 | 0.12
| 21 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院27栋，B座27栋楼顶 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | 0.024 | 0.11
| 22 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院水塔，地面水塔水 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.019 | 0.28
| 23 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院水塔，地面水塔 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.004 | 0.11
| 24 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院26栋，1楼大楼 | 直供水 | 未检出 | 3 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.006 | 0.25
| 25 | 天河区粤垦路88号农垦总局大院26栋，6楼 | 二次供水 | 未检出 | 13 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | 0.001 | 0.11
| 26 | 天河区东圃宦溪西路东环新村C栋，1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.013 | 0.20
| 27 | 天河区东圃宦溪西路东环新村C栋，5楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.035 | 0.10
| 28 | 天河区东圃宦溪西路东环新村B栋，3楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.033 | 0.21
| 29 | 天河区东圃宦溪西路东环新村B栋，6楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | 0.011 | 0.08
| 30 | 天河区东圃宦溪西路东环新村D栋，大楼旁1楼 | 直供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.015 | 0.27
| 31 | 天河区东圃宦溪西路东环新村D栋，4楼 | 二次供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.002 | 0.09
| 32 | 天河区东圃宦溪西路东环新村D栋，6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | 0.014 | 0.06
| 33 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，1梯 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.029 | 0.26
| 34 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，1梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 8 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.044 | 0.10
| 35 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，2梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.034 | 0.09
| 36 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，2梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | 0.043 | 0.08
| 37 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，3梯8楼 | 二次供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.25 | 0.04 | 0.08
| 38 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，4梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 13 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.046 | 0.12
| 39 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，5梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.29 | 0.009 | 0.14
| 40 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，6梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.041 | 0.09
| 41 | 天河区园丁路1号园丁苑A栋，7梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.026 | 0.12
| 42 | 天河区园丁路1号园丁苑B栋，2梯1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 0.04 | 0.21
| 43 | 天河区园丁路1号园丁苑B栋，2梯7楼 | 二次供水 | 未检出 | 21 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.048 | 0.10
| 44 | 天河区园丁路1号园丁苑B栋，1梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.009 | 0.07
| 45 | 天河区园丁路1号园丁苑B栋，3梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.41 | 0.012 | 0.06
| 46 | 天河区园丁路1号园丁苑B栋，4梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.048 | 0.07
| 47 | 天河区园丁路1号园丁苑D栋，1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.038 | 0.22
| 48 | 天河区园丁路1号园丁苑D栋，1梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 13 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | 0.042 | 0.08
| 49 | 天河区园丁路1号园丁苑D栋，2梯7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.034 | 0.06
| 50 | 天河区园丁路1号C栋（园丁苑），C栋1梯 | 直供水 | 未检出 | 35 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.013 | 0.21
| 51 | 天河区园丁路1号C栋（园丁苑），2梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 31 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | 0.04 | 0.10
| 52 | 天河区园丁路1号C栋（园丁苑），1梯8楼 | 二次供水 | 未检出 | 37 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | 0.042 | 0.05
| 53 | 天河区园丁路1号C栋（园丁苑），4梯9楼 | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.036 | 0.06
| 54 | 天河区园丁路1号C栋（园丁苑），3梯天台 | 二次供水 | 未检出 | 26 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | 0.035 | 0.09
| 55 | 天河区大观中路新泰街新泰小区CDE栋，E栋后面垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.032 | 0.20
| 56 | 天河区大观中路新泰街新泰小区CDE栋，E1梯10楼 | 二次供水 | 未检出 | 34 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.025 | 0.16
| 57 | 天河区大观中路新泰街新泰小区CDE栋，C4梯8楼 | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.027 | 0.05
| 58 | 天河区大观中路新泰街新泰小区CDE栋，D3梯10楼 | 二次供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.014 | 0.09
| 59 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号A区，C栋前垃圾投放点 | 直供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.042 | 0.20
| 60 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号A区，A栋12楼 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.028 | 0.11
| 61 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号A区，B栋12楼 | 二次供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.034 | 0.14
| 62 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号A区，C栋11楼 | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | 0.031 | 0.08
| 63 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号B区，G栋前垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.01 | 0.18
| 64 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号B区，E栋12楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.031 | 0.09
| 65 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号B区，F栋11楼 | 二次供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | 0.019 | 0.07
| 66 | 天河区人兴物业（中兴花园）：中山大道中1104号B区，G栋12楼 | 二次供水 | 未检出 | 20 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | 0.007 | 0.08
| 67 | 天河区中山大道中1120-1122号（宝兴翠园），物业管理处旁洗手间 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | 0.043 | 0.21
| 68 | 天河区中山大道中1120-1122号（宝兴翠园），A2栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.041 | 0.19
| 69 | 天河区中成路306-350双号（中人小区），316号楼3楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | 0.006 | 0.11
| 70 | 天河区中成路306-350双号（中人小区），332号楼5楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.02 | 0.10
| 71 | 天河区中成路306-350双号（中人小区），312号楼旁垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.021 | 0.20
| 72 | 天河区兴华路1号峰景大厦，B2栋17楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | 0.018 | 0.14
| 73 | 天河区兴华路1号峰景大厦，A栋1楼活利汽车维修中心洗车处 | 直供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.035 | 0.17
| 74 | 天河区广源东路2191号（时代新世界中心），南塔4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.032 | 0.11
| 75 | 天河区广源东路2191号（时代新世界中心），南塔3楼 | 二次供水 | 未检出 | 21 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.16 | 0.024 | 0.10
| 76 | 天河区广源东路2191号（时代新世界中心），北塔后面垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.014 | 0.20
| 77 | 天河区银燕路166号，12楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.046 | 0.08
| 78 | 天河区银燕路166号，9楼 | 二次供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.026 | 0.07
| 79 | 天河区银燕路166号，6楼 | 二次供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | 0.01 | 0.09
| 80 | 天河区银燕路166号，保安室 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.029 | 0.19
| 81 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园2、3栋，2栋1单元5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | 0.005 | 0.12
| 82 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园2、3栋，2栋1单元102和顺荟中医康复理疗馆 | 直供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | 0.011 | 0.18
| 83 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园5、6栋，6栋1单元5楼 | 二次供水 | 未检出 | 20 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.011 | 0.10
| 84 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园5、6栋，6栋1单元1楼 | 直供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | 0.027 | 0.20
| 85 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋，4栋1单元8楼 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | 0.031 | 0.15
| 86 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋，4栋1单元1楼 | 直供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.006 | 0.20
| 87 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园7、8、9栋，7栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | 0.021 | 0.12
| 88 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园7、8、9栋，7栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | 0.017 | 0.19
| 89 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园10、13栋，13栋1单元5楼 | 二次供水 | 未检出 | 21 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.039 | 0.12
| 90 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园10、13栋，13栋1单元2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.005 | 0.21
| 91 | 天河区长兴街道天鹅居委130-144号源泉广场，138号104铺邓时钊医馆 | 直供水 | 未检出 | 14 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.033 | 0.21
| 92 | 天河区长兴街道天鹅居委130-144号源泉广场，F栋天台 | 二次供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.036 | 0.11
| 93 | 天河区长兴街道天鹅居委130-144号源泉广场，D栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.031 | 0.12
| 94 | 天河区长兴街道天鹅居委130-144号源泉广场，B栋百合白领3楼 | 二次供水 | 未检出 | 17 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.013 | 0.18
| 95 | 天河区长兴街道天鹅居委130-144号源泉广场，G栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.008 | 0.11
| 96 | 天河区中山大道中532-538号上品菁园，1栋垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.12 | 0.022 | 0.17
| 97 | 天河区中山大道中532-538号上品菁园，2栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | 0.033 | 0.07
| 98 | 天河区中山大道中532-538号上品菁园，3栋2单元8楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | 0.043 | 0.09
| 99 | 天河区渔沙坦东路162号加压站，地下1楼花园处 | 直供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.009 | 0.21
| 100 | 天河区渔沙坦东路162号加压站，3楼 | 二次供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.14 | 0.024 | 0.08
| 101 | 天河区渔沙坦东路162号加压站，2楼天台处 | 二次供水 | 未检出 | 14 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.28 | 0.015 | 0.07
| 102 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期西区），39栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 15 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.039 | 0.22
| 103 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期西区），33栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.22 | 0.024 | 0.08
| 104 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期东区），99栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.023 | 0.24
| 105 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期东区），103栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.034 | 0.08
| 106 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期），55栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.041 | 0.22
| 107 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园三期），63栋10楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | 0.031 | 0.11
| 108 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园一期），A1栋前绿化带 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | 0.03 | 0.17
| 109 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园一期），A2栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | 0.021 | 0.08
| 110 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园二期），A8管理处 | 直供水 | 未检出 | 9 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.93 | 0.041 | 0.24
| 111 | 天河区华观路1390-1410号（华南御景园二期），A11栋10楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | 0.04 | 0.06
| 112 | 天河区先烈东二横路7号，7号201公寓管理处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.011 | 0.19
| 113 | 天河区先烈东二横路7号，7号天台 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.017 | 0.07
| 114 | 天河区先烈东二横路1、2、3、5号，2栋旁垃圾投放点处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.17 | 0.001 | 0.20
| 115 | 天河区先烈东二横路1、2、3、5号，1栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 29 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.01 | 0.08
| 116 | 天河区先烈东二横路1、2、3、5号，3栋4楼 | 二次供水 | 未检出 | 8 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.013 | 0.11
| 117 | 天河区先烈东二横路1、2、3、5号，5栋3楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.003 | 0.08
| 118 | （远洋明苑）：天河区天河中山大道桃园西路633-637号，637号物业管理处 | 直供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.002 | 0.21
| 119 | （远洋明苑）：天河区天河中山大道桃园西路633-637号，637号北塔12楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 6.93 | 0.003 | 0.13
| 120 | 天河区（远洋明苑）天河中山大道518号，510号C栋旁绿化带 | 直供水 | 未检出 | 18 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.022 | 0.19
| 121 | 天河区（远洋明苑）天河中山大道518号，526号北塔12楼 | 二次供水 | 未检出 | 12 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.017 | 0.07
| 122 | 天河区先烈东二横路侨翠宛2号，2号2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.67 | 0.032 | 0.14
| 123 | 天河区先烈东二横路侨翠宛2号，2号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | 0.034 | 0.10
| 124 | 天河区先烈东二横路侨翠宛2号，2号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 0.026 | 0.08
| 125 | 天河区先烈东二横路侨翠宛8号，8号2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.001 | 0.20
| 126 | 天河区先烈东二横路侨翠宛8号，8号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.025 | 0.15
| 127 | 天河区先烈东二横路侨翠宛8号，8号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.022 | 0.11
| 128 | 天河区先烈东二横路侨翠宛6号，6号2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.047 | 0.19
| 129 | 天河区先烈东二横路侨翠宛6号，6号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | 0.035 | 0.14
| 130 | 天河区先烈东二横路侨翠宛6号，6号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 16 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | 0.029 | 0.12
| 131 | 天河区先烈东二横路侨翠宛4号，2号2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.04 | 0.17
| 132 | 天河区先烈东二横路侨翠宛4号，2号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 10 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.047 | 0.11
| 133 | 天河区先烈东二横路侨翠宛4号，2号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | 0.036 | 0.07
| 134 | 天河区先烈东二横路侨翠宛12号，12号3楼 | 直供水 | 未检出 | 37 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | 0.18
| 135 | 天河区先烈东二横路侨翠宛12号，12号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 20 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.008 | 0.12
| 136 | 天河区先烈东二横路侨翠宛12号，12号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 30 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.039 | 0.11
| 137 | 天河区先烈东二横路侨翠宛10号，10号前面垃圾投放点 | 直供水 | 未检出 | 59 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.035 | 0.14
| 138 | 天河区先烈东二横路侨翠宛10号，10号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 7 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | 0.003 | 0.09
| 139 | 天河区先烈东二横路侨翠宛10号，10号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 56 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.001 | 0.07
| 140 | 天河区先烈东二横路15-35号，15号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.022 | 0.12
| 141 | 天河区先烈东二横路15-35号，15号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.039 | 0.11
| 142 | 天河区先烈东二横路15-35号，17号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | 0.005 | 0.09
| 143 | 天河区先烈东二横路15-35号，19号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.003 | 0.12
| 144 | 天河区先烈东二横路15-35号，21号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 0.011 | 0.06
| 145 | 天河区先烈东二横路15-35号，23号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.01 | 0.07
| 146 | 天河区先烈东二横路15-35号，25号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 22 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.005 | 0.08
| 147 | 天河区先烈东二横路15-35号，25号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | 0.007 | 0.09
| 148 | 天河区先烈东二横路15-35号，27号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.004 | 0.11
| 149 | 天河区先烈东二横路15-35号，29号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.011 | 0.11
| 150 | 天河区先烈东二横路15-35号，31号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 26 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.012 | 0.06
| 151 | 天河区先烈东二横路15-35号，31号之一5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.028 | 0.10
| 152 | 天河区先烈东二横路15-35号，33号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.008 | 0.07
| 153 | 天河区先烈东二横路15-35号，35-3号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | 0.017 | 0.11
| 154 | 天河区先烈东二横路15-35号，35-2号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 68 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | 0.006 | 0.08
| 155 | 天河区先烈东二横路15-35号，35号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | 0.003 | 0.06
| 156 | 天河区先烈东二横路15-35号，23号前垃圾站 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.007 | 0.25
| 157 | 天河区先烈东二横路28之12，6楼 | 二次供水 | 未检出 | 61 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.018 | 0.09
| 158 | 天河区先烈东二横路28之12，7楼 | 二次供水 | 未检出 | 41 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | 0.027 | 0.10
| 159 | 天河区先烈东二横路28之12，2楼 | 直供水 | 未检出 | 37 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.001 | 0.09
| 160 | 天河区先烈东横路28号，5楼 | 二次供水 | 未检出 | 50 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.024 | 0.10
| 161 | 天河区先烈东横路28号，3楼 | 直供水 | 未检出 | 40 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.034 | 0.26
| 162 | 天河区马蹄岗90号，90号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 15 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.23 | 0.047 | 0.09
| 163 | 天河区马蹄岗90号，90号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 19 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.042 | 0.05
| 164 | 天河区马蹄岗90号，进90号巷口对面垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 11 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | 0.048 | 0.11
| 165 | 天河区中山大道棠溪路（盈彩美居），汇彩轩1座11楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.037 | 0.08
| 166 | 天河区中山大道棠溪路（盈彩美居），东南门旁垃圾投放处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.039 | 0.11
| 167 | 天河区大观中路新泰街AB栋（三供一业），A1梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.042 | 0.11
| 168 | 天河区大观中路新泰街AB栋（三供一业），A2梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.041 | 0.07
| 169 | 天河区大观中路新泰街AB栋（三供一业），B3梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.038 | 0.09
| 170 | 天河区大观中路新泰街AB栋（三供一业），B4梯3楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.028 | 0.12
| 171 | 天河区大观中路新泰街AB栋（三供一业），B1梯旁垃圾投放点处 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.35 | 0.012 | 0.19
| 172 | 天河区东圃宦溪西路东环新村A栋30号（东环新村），A1梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.019 | 0.07
| 173 | 天河区东圃宦溪西路东环新村A栋30号（东环新村），A1梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.031 | 0.08
| 174 | 天河区东圃宦溪西路东环新村A栋30号（东环新村），A1梯1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | 0.002 | 0.17
| 175 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3-1栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 51 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | 0.018 | 0.07
| 176 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3-2栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 32 | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.036 | 0.10
| 177 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3-3栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 37 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.011 | 0.12
| 178 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3-3栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 41 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 0.008 | 0.07
| 179 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3-4栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 36 | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.014 | 0.12
| 180 | 天河区先烈东横路36号大院3栋，3栋物业管理处 | 直供水 | 未检出 | 42 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.035 | 0.22